ООО «ИЭП»

# ПАСПОРТ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

## МКУ 5.230

ПРТЛ.424337.200 ПС

Сделано в России

г. Обнинск

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль контроля и управления предназначен для осуществления контроля напряжения сети, контроля и управления режимов работы трёхфазного дизельного электроагрегата (далее ЭА), а также автоматического запуска ЭА в случае пропадания напряжения сети.

МКУ должен применяться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации ПРТЛ.424337.200 РЭ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 22 - 36 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Контролируемые параметры |  |
| Диапазон линейных напряжений сети, В | 80 - 500 |
| Предельно допустимое отклонение линейных напряжений сети, % | 1 |
| Диапазон линейных напряжений генератора, В | 80 - 500 |
| Предельно допустимое отклонение линейных напряжений генератора, % | 1 |
| Диапазон величины тока нагрузки по каждой фазе (зависит от Iном генератора), А | 1 – 2.3Iном |
| Предельно допустимое отклонение токов нагрузки генератора, % | 1 |
| Диапазон частоты напряжения генератора, Гц | 27 - 75 |
| Предельно допустимое отклонение частота, Гц, не более | ±0,1 |
| Диапазон суммарной активной мощности (зависит от Pном генератора), КВт | 1 – 2.3Pном |
| Предельно допустимое отклонение активной мощности с учетом погрешности трансформаторов тока, % | 2,5 |
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи, В | 10 - 40 |
| Предельно допустимое отклонение напряжения аккумуляторной батареи, % | 1 |
| Диапазон давление масла, кгс/см² | 0 - 10 |
| Предельно допустимое отклонение давления масла, % | ±4 |
| Диапазон температуры охлаждающей жидкости, ºС | от +40 до +120 |
| Предельно допустимое отклонение температуры охлаждающей жидкости, % | ±4 |
| Диапазон уровня топлива, % | 0 -100 |
| Предельно допустимое отклонение уровня топлива, % | ±4 |
| Диапазон суммарного числа часов работы электроагрегата, час | 0 - 9999 |
| Габаритно-эксплуатационные характеристики |  |
| Габаритные размеры, мм (ширина, высота, глубина) | 197, 144, 95 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Степень защиты корпуса | IP23 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 18 |
| Гарантийная наработка на отказ, час, не менее | 10000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

    - модуль МКУ 5.230 – 1 шт.

    - соединительные разъемы – 1 комплект.

    - установочный крепеж – 1 комплект.

    - паспорт – 1 шт.

    - руководство по эксплуатации – 1 шт.

    - упаковка – 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие модуля МКУ техническим условиям и документации на него при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки изготовителем.

Гарантии снимаются, если потребителем не выполнялись условия эксплуатации, транспортирования и хранения, при наличии механических повреждений и деформаций корпуса МКУ.

Разработчик и изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 249038 г. Обнинск, Калужская обл., ул. Ленина 82, тел./факс (48439)4-26-01.

E-mail: iep-portozol@mail.ru, Web: www.iep-portozol.ru

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МКУ 5.230.000 заводской номер №____________ соответствует техническим условиям и допускается к эксплуатации.

Дата изготовления «         »                                    20___ г.

Подпись ____________                                       М.П.

#### ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Место установки | Дата снятия | Наработка |  | ##### Причины снятия | Подпись лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуа-тации | После последнего ремонта |  |  |