ООО «ИЭП»

# ПАСПОРТ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

## МКИ БЦЖИ 424311.312 ПС

Сделано в России

г. Обнинск

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МКИ предназначено для ведения непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно земли (корпуса) в однофазных и трехфазных электрических сетях с системой заземления типа «изолированная нейтраль».

МКИ выполняет следующие функции:

- Наложение на контролируемую сеть оперативного тока;

- Непрерывное измерение текущего значения оперативного тока;

- Обработка результатов измерения микропроцессором и сопоставление их с заданным аварийным сопротивлением изоляции;

- Мигание лампочки АВАРИЯ, и замыкание «сухого контакта» исполнительного реле в случае уменьшения сопротивления изоляции  ниже заданного;

- Включение лампочки НОРМА в обратном случае.

МКИ должно применяться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации МКИ БЦЖИ 424311.312 РЭ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение величины |
| --- | --- |
| Напряжение контролируемой сети, В | 230, 400 |
| Диапазон напряжений, подаваемых на контакты разъема XP: (между контактами 2 и 3), В | 160 – 330 |
| Частота контролируемой сети, Гц | 50, 400 |
| Напряжение оперативного тока, В | 90 – 96 |
| Величина оперативного тока, мкА, не более | 50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 2 |
| Сопротивление цепи оперативного тока подключаемой к контролируемой сети, МОм, не менее | 2 |
| Величина заданного аварийного сопротивления изоляции (при включении МКИ необходимо выдержать паузу 2 -3 мин. для стабилизации параметров), кОм | 26 (50 Гц) 75 (400 Гц) |
| Основная погрешность измерения аварийного сопротивления (в нормальных условиях, при номинальном напряжении), %, не более | 10 |
| Погрешность измерения аварийного сопротивления: - при изменении напряжения питания ±10 от Uн % от уст., не более - при изменении температуры окр. возд. от -50 до 60 С, % от уст., не более | ±15 ±50 |
| Время срабатывания, с, не более | 3 |
| Максимально допустимая емкость контролируемой цепи, мкФ | 20 |
| Исполнительные контакты | 1-НО |
| Напряжение, коммутируемое исполнительными контактами, В | перем.: 250 пост.: 28 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | перем.: 230В, cos = 0.4; пост.: 28 В, 5А |
| Класс защиты | IP 30 |
| Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 75, 120, 35 |
| Масса, кг, не более | 0.2 |
| Гарантийная наработка на отказ, час | 20000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

    - модуль МКИ БЦЖИ 424311.312  – 1 шт.

    - ответный (кабельный) соединитель – 1 шт.

    - крепеж для крепления МКИ – 1 комплект.

    - руководство по эксплуатации МКИ БЦЖИ 424311.312 РЭ – 1 шт.

    - паспорт МКИ БЦЖИ 424311.312 ПС – 1 экз;

    - методика поверки БЦЖИ.424311.312Д (по заказу) – 1 экз.

    - упаковка – 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие модуля МКИ техническим условиям БЦЖИ.424311.312ТУ и документации на него при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3.5 лет со дня отгрузки изготовителем.

Гарантии снимаются, если потребителем не выполнялись условия эксплуатации, транспортирования и хранения, при наличии механических повреждений и деформаций корпуса МКИ.

Разработчик и изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 249038 г. Обнинск, Калужская обл., ул. Ленина 82, тел./факс (48439) 4-26-01.

E-mail: iep-portozol@mail.ru, Web: www.iep-portozol.ru

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МКИ БЦЖИ 424311.312   заводской номер №________________ соответствует техническим условиям и допускается к эксплуатации.

Дата изготовления «        »                                        20__ г.

Подпись ____________                                       М.П.

#### ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Место установки | Дата снятия | Наработка |  | ##### Причины снятия | Подпись лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуа-тации | После последнего ремонта |  |  |