PAGE  
МКУ 5.110.000 РЭ

ООО «ИЭП»

[image: image1.jpg]



МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

МКУ 5.110.000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МКУ 5.110.000 РЭ
(редакция 08)
СОДЕРЖАНИЕ
41
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


42
ОПИСАНИЕ И РАБОТА


42.1
Назначение МКУ


62.2
Технические характеристики


72.3
Подключение МКУ


72.3.1
Вид задней панели МКУ


82.3.2
Описание контактов МКУ


92.4
Внешний вид и органы управления МКУ


102.5
Работа оператора с МКУ


102.5.1
Терминология


102.5.2
Включение МКУ, основной режим работы, взаимодействие с оператором


112.5.3
Полуавтоматический запуск ЭА с клавиши


122.5.4
Полуавтоматический останов ЭА


132.5.5
Аварийный останов ЭА


142.5.6
Сброс аварийного состояния


142.5.7
Обрывы цепей датчиков температуры, давления, уровня топлива


152.5.8
Режим ручной синхронизации


163
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


164
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


175
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ


176
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


177
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


188
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ УСТАВОК


209
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для эксплуатации модуля контроля и управления  для электроагрегатов МКУ 5.110.000 (далее МКУ).

МКУ применяется для управления и контроля режимов работы трехфазных дизельных электроагрегатов.

РЭ содержит сведения, необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. 

1
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на МКУ.

К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту МКУ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000В и изучившие настоящее РЭ.

Все работы, связанные с монтажом и подключением МКУ, должны производиться при отключенном питании и при подключении заземления к корпусу агрегата.

При проведении работ по монтажу и обслуживанию МКУ должны быть соблюдены требования действующих «Правил устройств электроустановок» и требования по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1
Назначение МКУ

 МКУ предназначен для управления и контроля режимов работы трёхфазных дизельных электроагрегатов (ЭА) с номинальным напряжением 400 В и частотой 50 Гц.

МКУ, установленный в щит управления, обеспечивает операции по запуску, останову электроагрегата, а также контроль и индикацию параметров по данным датчиков.

Обеспечиваются следующие операции по запуску и останову ЭА:

· полуавтоматический запуск ЭА с клавиши или дистанционно с ручным или автоматическим принятием нагрузки;
· полуавтоматический останов ЭА с клавиши или дистанционно с отключением нагрузки;
· режим ручной или полуавтоматической синхронизации ЭА с внешним источником.
Осуществляется измерение контроль и индикация следующих параметров ЭА:

· линейных напряжений генератора;

· токов нагрузки генератора по каждой фазе;

· частоты тока генератора;

· активной мощности;

· напряжения аккумуляторной батареи;

· давления масла;

· температуры масла;

· уровня топлива;

· времени наработки ЭА;

· контроль обрыва датчиков температуры, давления или уровня топлива.

Обеспечиваются следующие операции по защитам ЭА: 
· аварийный останов ЭА при нажатии кнопки «ЭКСТРЕННЫЙ ОСТАНОВ» на щите;

· аварийный останов ЭА при наличии аварии по измеряемым параметрам;

· принудительный останов ЭА с охлаждением в случае обрыва датчика температуры или давления.

В режиме ручной синхронизации ЭА с внешним источником осуществляется измерение контроль и индикация величин (режим активизируется включением тумблера «РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ» на щите):
· напряжение генератора;

· разности напряжений генератора и внешнего источника;

· разности частот генератора и внешнего источника;

· напряжение внешнего источника (сети);

· погасание лампочки «АВАРИЯ» и включение контактора, если выход на включение контактора задействован, в моменты, когда условие для включения на параллельную работу источников достигнуто.

2.2
Технические характеристики

	Наименование показателя
	Значение 

	Напряжение питания, В
	Рабочее: 20 – 32

Кратковременно:

10-40

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	15 

	Контролируемые параметры
	

	Линейные напряжения генератора, В
	80 - 500 

	Предельно допустимая погрешность измерения выходных линейных напряжений генератора, %
	1

	Токи нагрузки генератора по каждой фазе
	определяются уставкой №1

	Предельно допустимая погрешность измерения токов нагрузки генератора, %
	1,5

	Частота тока генератора, Гц
	27 - 75 

	Предельно допустимая погрешность измерения частота тока генератора, Гц
	±0,1 

	Активная мощность
	в соответствии с уставкой №1

	Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности, %
	1,5

	Напряжение аккумуляторной батареи, В
	10 - 33

	Предельно допустимая погрешность измерения напряжения аккумуляторной батареи, %
	1,5

	Давление масла, кг∙c/см²
	0 - 10 

	Предельно допустимая погрешность измерения давления масла , %
	±4

	Температура масла или охлаждающей жидкости *, ºС
	от +20 до +120 

	Предельно допустимая погрешность измерения температуры масла или охлаждающей жидкости , %
	±4

	Уровень топлива, %
	0 -100

	Предельно допустимая погрешность измерения уровня топлива, %
	±4

	Время наработки ЭА, ч
	0 - 10000 

	Габаритно - эксплуатационные характеристики
	

	Габаритные размеры, мм:

ширина

высота

длина
	133 

98 

70 

	Масса, кг, не более
	0,3 

	Степень защиты корпуса
	IP23

	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев
	24


* - при температурах ниже +20ºС не гарантируется точное измерение температуры в связи с  ограниченными возможностями датчика ТМ100.

2.3
Подключение МКУ

2.3.1
Вид задней панели МКУ

[image: image2.png]O+

O

17 ‘18 ‘19 20‘21 22

23‘24

0,
(&

2y
i

I~
(L

o,
(3

o
(&)

=7
B

|





2.3.2
Описание контактов МКУ

	№
	Описание сигнала

	1
	Ток нагрузки генератора фаза 3 (ТА3)

	2
	Ток нагрузки генератора фаза 2 (ТА2)

	3
	Ток нагрузки генератора фаза 1 (ТА1)

	4
	Общий ТА1, ТА2,ТА3

	5
	N генератора

	6
	Напряжение генератора L3

	7
	Напряжение генератора L2

	8
	Напряжение генератора L1

	9
	Топливный клапан (удерживающий)

	10
	

	11
	Расцепитель

	12
	

	13
	Стартер

	14
	

	15
	Воздушная захлопка

	16
	

	17
	Сигнал общей аварии

	18
	

	19
	Закрытие топливной рейки

	20
	

	21
	Открытие топливной рейки, (или втягивающий топливный клапан)

	22
	

	23
	Включение контактора

	24
	

	25
	«-24В» минус питания МКУ

	26
	«+24В» плюс питания МКУ

	27
	Сигнал с тумблера «РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ» на щите

	28
	Кнопка «ЭКСТРЕННЫЙ ОСТАНОВ» на щите и переключатель «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» вынесенный дистанционно

	29
	Датчик температуры масла или охлаждающей жидкости типа ТМ100 или аналогичный

	30
	Датчик уровня топлива с сопротивлением 0-90 Ом (типа 51.3827) или аналогичный

	31
	Датчик давления масла ММ355 (для ММ358 требуется калибровка)



МКУ является универсальным для разнообразных ЭА и имеет 8 отдельных выходов типа “сухой контакт” с током коммутации до 5А, отдельные контакты могут не использоваться в некоторых вариантах подключения.

2.4
Внешний вид и органы управления МКУ

[image: image3.jpg]2
/

MKY 5.110.000

CBPOC CTON nYCK

| TOK, A | |TEMNEPATYPAc

CpenaHo B Poccun TlopTO30
CED
—' ABAPUS
CUHXPOHU3ALMUA < 3
l UreH,B‘AU,BIAF,ruIUce'ru,B
l
| HANPSXKEHVE, B |
9 Uas |Usc |Uac |Uaks 9
YACTOTA, I'y
MOLLHOCTb,KBT YPOBEHb
— HAPABOTKA uac Tonn., %
mMopaviib
KOHTPONA = aE OABNEHUE
VI YTIPABTIEHWA O O Olla lo | |Macnaveen

5

/I

)

6

\\

7




	1
	Индикатор - отображает значение параметра, выбранного переключателем

	2
	Светодиод - индицирует возникшую неисправность или отсутствие условий синхронизации при включенном тумблере 
«РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ» на щите

	3
	Параметры, отображаемые при включенном тумблере 
«РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ» на щите

	4
	Названия положений переключателя соответствующих отображаемым на индикаторе параметрам электроагрегата

	5
	Сброс аварийного состояния или выход из какого-либо режима, просмотр времени наработки в положении №9 переключателя (про номера положений смотри ниже) 

	6
	Полуавтоматический останов ЭА, уменьшение значения параметра

	7
	Полуавтоматический запуск ЭА, увеличение значения параметра, подтверждение ввода данных


2.5
Работа оператора с МКУ

2.5.1
Терминология


         В связи с ограниченностью элементов управления на лицевой панели, но одновременно с обширностью выполняемых задач введены различные виды нажатий клавиши. 

Щелчок клавиши – кратковременное нажатие клавиши в течение 0,1-0,5 с, а затем отпускание.

Нажатие клавиши – удерживание клавиши в нажатом состоянии в течение 0,5-2,5с.

Удержание клавиши – длительное удерживание в нажатом состоянии клавиши в течение 2,5 с и более.
Вращение переключателя в некоторых режимах (режим настройки) также отличается разнообразием - направлением вращения (по и против часовой стрелке), а также скоростью.

Быстрое вращение – время между предыдущим и текущим положением переключателя менее 50мс.
Вращение – время более 200 мс. 


Также введена нумерация положений переключателя соответствующая часовой стрелке. Например, положение уровня топлива соответствует 3 ч, а частоты генератора – 10 ч.

2.5.2
Включение МКУ, основной режим работы, взаимодействие с оператором

После включения питания +24В МКУ производит внутреннюю настройку, считывание программируемых уставок из энергонезависимой памяти. Далее в течение 3 секунд осуществляется последовательное включение и выключение всех сегментов индикатора, а также светодиода «АВАРИЯ» с целью контроля исправности органов индикации.

         Затем МКУ переходит в основной режим работы осуществляющий:

· получение и расчет параметров ЭА от датчиков;

· отображение параметров ЭА соответственно положениям переключателя;

· контроль текущих параметров ЭА и переход в аварийное состояние, сопровождающееся аварийным остановом ЭА в случае выхода параметров за пределы в течение времени заданных программируемыми уставками;

· контроль обрыва цепей датчиков температуры, давления и уровня топлива и переход в аварийное состояние, сопровождающееся аварийным остановом с охлаждением в случае возникновения обрыва датчиков температуры и давления.

· запоминание аварийной величины параметра (или факта обрыва датчика) вызвавшего неисправность и его отображение в виде мигающей цифры (при возникновении аварии загорается светодиод «АВАРИЯ» при этом оператор вращением переключателя может определить параметр, вызвавший неисправность и его значение в момент аварии. Таких параметров может быть несколько одновременно, например, при аварии по перекосу фазных токов запоминаются и мигают все три значения токов.);

· сброс аварийного состояния кнопкой «СБРОС»;

· полуавтоматический запуск и останов ЭА по нажатию клавиш «ПУСК», «СТОП» на лицевой панели, или дистанционно при включении тумблера «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» с дистанции;

· переход в режим программирования МКУ по команде оператора;

· переход в режим ручной синхронизации при наличии условий синхронизации, индикация благоприятных условий, включение контактора генератора при достижении условий синхронизации;

· включение выхода на включение контактора генератора, если он задействован;
· контроль нажатия кнопки «ЭКСТРЕННЫЙ ОСТАНОВ» на щите.
2.5.3
Полуавтоматический запуск ЭА с клавиши

Перед запуском агрегата необходимо убедиться, что автомат генератора выключен, для исключения запуска агрегата под нагрузкой.

При нажатии клавиши «ПУСК» на 1 секунду МКУ выполняет одну попытку полуавтоматического запуска. Этот процесс отображается на индикаторе в мигающем режиме:

[image: image4.jpg]



Если после этого клавишу «ПУСК» продолжать удерживать, то время вращения стартера будет задаваться оператором, т.е. стартер будет вращаться сколь угодно долго, пока удерживается клавиша и остановится по отпусканию клавиши «ПУСК».

После принятия команды на запуск ЭА МКУ включает одновременно выходы 9-10 (топливный клапан удерживающий) и выходы 21-22 (топливный клапан втягивающий). Далее выдерживается пауза на время заданное уставкой №17, после чего снимается сигнал с втягивающего топливного клапана. Затем вращается стартер (выход 13-14) на время заданное уставкой №18 или до тех пор, пока оператор не отпустит клавишу «ПУСК». После этого МКУ выжидает время (уставка № 23) в течение которого не производится контроль параметров ЭА. После этого МКУ возвращается в основной режим работы.

Процедуру запуска можно в любой момент прервать несколькими способами:

· щелчком на клавише «СБРОС», при этом сигнал с топливного клапана будет снят, т.о. произойдет процедура штатного останова;

· нажатием кнопки экстренного останова – при этом, если агрегат уже запущен будет немедленно выполнена процедура аварийного останова.

После осуществления запуска агрегата МКУ информирует оператора сообщением:

[image: image5.jpg]T
[N )

N





При этом запрещается подключать нагрузку.

После того как температура станет допустимой и пройдет заданное время, мигающее сообщение «ПРОГ.» перестанет отображаться.
ЗАПУСК ЗАБЛОКИРОВАН В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

· если МКУ находится в аварийном состоянии, и оператор не сбросил его клавишей «СБРОС»;

· если имеет место обрыв датчиков давления или температуры;

· если удерживается кнопка экстренного останова;

При нажатии клавиши «ПУСК», если запуск заблокирован, то на индикаторе отображается в течение 2 секунд «ЗАПР.». То есть запуск запрещен:

[image: image6.jpg]N





При этом также в течение 2 секунд мигает индикатор «АВАРИЯ».
   2.5.4
Полуавтоматический останов ЭА
При щелчке на клавише «СТОП» или по команде на останов с дистанции выполняется процедура штатного останова.
В случае если задана уставка №30, то выдается сигнал на отключение расцепителя (вых. 11-12) на время равное этой уставке. Затем снимается сигнал на включение контактора (вых. 23-24). Далее выдерживается пауза в течение времени заданного уставкой №26, при этом на индикаторе отображается сообщение:

[image: image7.jpg]__l
CO





Далее снимается сигнал на включение топливного клапана (вых. 9-10).
С этого момента начинается останов ЭА, сопровождающийся отображением на индикаторе:

 [image: image8.jpg]LT
25
o

__|





Затем на время заданное уставкой №28 выдается сигнал на закрытие топливной рейки (вых. 19-20). Далее выдерживается пауза на время заданное уставкой №29 необходимое для полной остановки ЭА. После этого МКУ возвращается  в основной режим работы.

При выполнении процедуры останова можно прервать процесс охлаждения щелчком на клавише «СБРОС», таким образом можно ускорить остановку ЭА.

Также с помощью клавиши «СБРОС» остановку агрегата можно отменить. Эта возможность реализуется удерживанием клавиши «СБРОС» во время охлаждения перед остановом. При этом МКУ отменит процесс останова и вернется в основной режим с работающим агрегатом.

В случае нажатия клавиши «СТОП» при незапущенном агрегате (или когда МКУ не чувствует что агрегат запущен) на индикаторе в течение 2 сек. отображается:

[image: image9.jpg]LT
25
o

__|





При этом также в течение 2 секунд мигает индикатор «АВАРИЯ». Далее снимается сигнал на включение топливного клапана. 

Таким образом, МКУ индицирует неспособность осуществления остановки агрегата.

   2.5.5
Аварийный останов ЭА

Аварийный останов происходит при нажатии кнопки «ЭКСТРЕННЫЙ ОСТАНОВ» на щите, а также при возникновении аварийного состояния при запущенном агрегате или при возникновении обрыва датчиков температуры или давления.

При этом, независимо от того был ли ЭА ранее запущен, снимается сигнал на включение контактора (вых. 23-24), а также снимается сигнал на питание топливного клапана. В случае, если задана уставка №30, то выдается сигнал на отключение расцепителя (вых. 11-12) на время равное этой уставке. Если агрегат был запущен, то на индикатор выдается предупреждение в мигающем режиме: («аварийная остановка агрегата»)

[image: image10.jpg]Ll
__J
co





и МКУ подает сигнал на воздушную захлопку (вых. 15-16) в течение времени заданного уст. №27, а также подает сигнал на закрытие топливной рейки (вых. 19-20) на время заданное уставкой №28. Затем МКУ переходит в аварийное состояние, индицируя в мигающем состоянии параметр ЭА, вызвавший аварию в соответствующем положении 

переключателя. МКУ будет находиться в аварийном состоянии до тех пор, пока оператор не щелкнет по клавише «СБРОС». После этого МКУ возвращается в основной режим.

Процедура аварийного останова выполняется также при возникновении обрыва датчиков температуры или давления, но перед остановкой агрегата выполняется задержка на охлаждение. 

При выполнении процедуры аварийного останова можно прервать процесс охлаждения (если он не требуется) щелчком на клавише «СБРОС», таким образом можно ускорить остановку ЭА.

Также как и штатный останов, с помощью клавиши «СБРОС» аварийный останов можно отменить. Эта возможность реализуется удерживанием клавиши «СБРОС» во время охлаждения перед остановом. При этом МКУ отменит процесс останова и вернется в основной режим с работающим агрегатом.
2.5.6
Сброс аварийного состояния

При возникновении аварии МКУ попадает в аварийное состояние. В этом состоянии постоянно горит индикатор «АВАРИЯ» и в одном из положений (или в нескольких) переключателя в мигающем режиме отображается аварийная величина параметра (или параметров), вызвавшего аварийное состояние. 

В аварийном состоянии происходит отключение нагрузки и останов агрегата,  если он был запущен. Аварийное состояние будет сохраняться до тех пор, пока не будет произведен щелчок по клавише «СБРОС». Это необходимо для того, чтобы установить причину останова агрегата и отключения нагрузки.

Существуют отдельные виды неисправностей, не вызывающих остановку ЭА и отключение нагрузки:

· авария по перекосу токов;

· авария по величине напряжения аккумуляторной батареи;

· авария по величине уровня топлива.

Эти неисправности нельзя сбросить клавишей «СБРОС», т.к. при возвращении параметров в норму аварийное состояние сбросится автоматически.

2.5.7
Обрывы цепей датчиков температуры, давления, уровня топлива

Для осуществления контроля технического состояния электроустановки введен контроль цепей аналоговых датчиков установленных на двигателе.

При обрыве цепи датчика температуры МКУ переходит в аварийное состояние, сопровождающееся включением индикатора «АВАРИЯ» и отображением на индикаторе «ОБР.t»:

[image: image11.jpg]



При этом если агрегат был запущен, то происходит аварийный останов с охлаждением. Если агрегат не был  запущен, то запуск будет заблокирован до устранения обрыва и сброса аварийного состояния.

ВНИМАНИЕ! При температуре масла ниже минус 15ºС МКУ отображает обрыв датчика температуры. При этом МКУ находится в аварийном состоянии и запуск ЭА заблокирован. Для осуществления запуска необходимо подогреть двигатель до необходимой температуры, после чего сбросить аварийное состояние клавишей «СБРОС».
При обрыве цепи датчика давления МКУ переходит в аварийное состояние, сопровождающееся включением индикатора «АВАРИЯ» и отображением на индикаторе «ОБР.d»:

[image: image12.jpg]



При этом если агрегат был запущен, то происходит аварийный останов с охлаждением. Если агрегат не был  запущен, то запуск будет заблокирован до устранения обрыва и сброса аварийного состояния.

При обрыве цепи датчика уровня топлива МКУ попадает в аварийное состояние, сопровождающееся включением индикатора «АВАРИЯ» и отображением на индикаторе «ОБР.У»:

[image: image13.jpg]



Блокировка запуска или остановка агрегата при этом не происходит. При этом аварийное состояние сохраняется до момента сброса. 

   2.5.8
Режим ручной синхронизации

Этот режим необходим для осуществления ручной синхронизации генератора ЭА с другим источником.

МКУ попадает в режим синхронизации по появлению –Uаб на входе №27 при включении тумблера «СИНХРОНИЗАЦИЯ» на щите управления. Для проведения ручной синхронизации необходимо выполнить следующие действия:

· на работающем ЭА с отключенным автоматом, проконтролировать параметры, указанные на положениях переключателя и свидетельствующие об исправном состоянии ЭА. Убедиться что агрегат прогрет и температура масла больше 40 ºС;

· установить переключатель на щите «СИНХРОНИЗАЦИЯ» в положение «ВКЛ». При этом на МКУ загорается светодиод «АВАРИЯ», индицирующий начало процесса синхронизации, а в положениях переключателя «Δ U» и 

«Δ F» на индикаторе отображаются разность напряжений и частот генератора  и второго источника: если они больше допустимых значений, то    индицируются  в мигающем режиме, если меньше – в немигающем;

· регулировкой напряжения и частоты генератора добиться необходимой разности напряжений и частот, заданных уставками №41и №42 (индицируе-мые разности напряжений и частот должны перейти в немигающий режим),при этом начинает периодически гаснуть светодиод «АВАРИЯ» с частотой биений. В момент погасания светодиода «АВАРИЯ» необходимо включить автомат на параллельную работу. Если в изделии используется

контактор, то МКУ автоматически включит его при достижении условий синхронизации с опережением заданным уставкой №40;

· Переключатель «СИНХРОНИЗАЦИЯ» установить в положение «ВЫКЛ». При этом МКУ возвратится в основной режим работы.
3
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

     Диапазоном температур окружающей среды: от минус 40 до плюс 60 (С.

     Относительная влажность воздуха до 98% при 25 (С без конденсации влаги.

     Атмосферное давление от 64 до106,7 кПа.

     Окружающая среда должна быть невзрывоопасная, не содержать токопроводящей пыли, агрессивных паров газов, разрушающих металлы и изоляцию, запыленностью не более 0,01 г/м³.

4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

      Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо производить визуальный контроль МКУ, а также качество подключения внешних разъемов, отсутствие пыли, грязи и влаги на них.

      В случае возникновения неисправностей, не относящихся к перечисленным выше, по вопросам технических консультаций и ремонта обращаться на предприятие-изготовитель или к поставщику изделия.

ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ  ПРОВОДИТЬ ПРИ  НЕРАБОТАЮЩЕМ  АГРЕГАТЕ!
5
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

     Текущий ремонт осуществляется заводом-изготовителем.

     После проведения ремонта МКУ подлежит поверке.

6
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования МКУ в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261-94 группа 4 с дополнениями:

· температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С;

· относительная влажность воздуха от 30 до 95 %.

     МКУ должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:

· «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные министерством автомобильного транспорта;

· «Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения;

· «Технические условия погрузки и крепления грузов», М. «Транспорт»;

· «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное министерством гражданской авиации. 
При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке МКУ.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

      Изготовитель гарантирует соответствие МКУ документации на него при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования, хранения и монтажа.

 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки изготовителем.

     Разработчик и изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 249038 г. Обнинск, Калужская обл., ул. Ленина 82, тел./факс (48439) 4-26-01.

8
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ УСТАВОК 

	№
	НАЗВАНИЕ УСТАВКИ
	Мин.
	 Макс.
	По

умолчанию.
	Установ-

лены
	Ед. изм.

	НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1. 
	Номинал тока установленных трансформаторов тока
	20
	600
	200
	
	А

	2. 
	Номинальный ток генератора
	20
	600
	108
	**

	А

	ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРА

	3. 
	Величина максимального линейного напряжения генератора*
	400
	500
	440
	
	В

	4. 
	Задержка выдачи аварии по превышению напряжения генератора
	0
	10
	3
	
	с

	5. 
	Величина минимального линейного напряжения генератора*
	200
	400
	340
	
	В

	6. 
	Задержка выдачи аварии по снижению напряжения генератора
	0
	60
	10
	
	с

	7. 
	Задержка выдачи аварии по перегрузке генератора при токе равном 1.2 Iном по любой фазе *
	5
	60
	10
	
	с

	8. 
	Задержка выдачи аварии по перегрузке при однофазном КЗ (при токе перегруженной фазы больше или равном 2.3 Iном или Uф<100В) или при трехфазном КЗ (при Uф<100В во всех фазах)
	0.2
	0.5
	0.2
	
	c

	9. 
	Задержка выдачи аварии по перегрузке при двухфазном КЗ (при суммарном токе перегруженных фаз больше или равном 4.6 Iном)
	0.2
	0.5
	0.2
	
	c

	10. 
	Задержка выдачи аварии по перегрузке при трехфазном КЗ (при суммарном токе перегруженных фаз больше или равном 6.9 Iном)
	0.2
	5.0
	4.0
	
	c

	11. 
	Максимальное значение перекоса фаз генератора*
	5
	50
	25
	
	%

	12. 
	Задержка выдачи сигнала по перекосу фаз генератора
	0
	60
	5
	
	с

	13. 
	Величина уставки максимальной частоты тока генератора*
	50.0
	60.0
	58.0
	
	Гц

	14. 
	Задержка выдачи аварии по превышению частоты генератора
	0
	20
	1
	
	с

	15. 
	Величина уставки минимальной частоты тока генератора*
	30.0
	50.0
	45.0
	
	Гц

	16. 
	Задержка выдачи аварии по снижению частоты генератора
	0
	10
	5
	
	с

	ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА

	17. 
	Время питания втягивающего топливного клапана (либо время вращения топливной рейки, при ее наличии) *
	1
	60
	1
	
	с

	18. 
	Время вращения стартера
	1
	20
	20
	
	с

	19. 
	Число попыток запуска ЭА
	1
	7
	3
	
	раз

	20. 
	Промежуток между попытками включения стартера
	5
	30
	30
	
	с


	21. 
	Величина уставки давления, при котором считается, что ЭА запущен
	0.5
	3.0
	1.3
	
	кг∙c /см2

	22. 
	Минимальная частота тока, при которой считается, что ЭА запущен
	27.0
	50.0
	30.0
	
	Гц

	23. 
	Задержка после вращения стартера для осуществления проверки успешного запуска
	3
	20
	5
	
	с

	24. 
	Время прогрева двигателя перед включением нагрузки
	1
	120
	5
	
	с

	25. 
	Температура масла выше которой разрешено включение контактора генератора*
	30.0
	90.0
	40.0
	
	ºС

	ПАРАМЕТРЫ ОСТАНОВА

	26. 
	Время охлаждения двигателя после отключения нагрузки
	5
	300
	180
	
	с

	27. 
	Время удержания ЭМ воздушного клапана экстренного останова двигателя
	1
	30
	НЕОБ
	
	с

	28. 
	Время питания клапана останова (стопустройства)
	1
	60
	НЕОБ
	
	с

	29. 
	Время после снятие сигнала с ТК и вращения топливной рейки в минимум до полной остановки ЭА
	1
	60
	30
	
	с

	30. 
	Время питания расцепителя*
	1
	20
	1
	
	с

	АВАРИЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	31. 
	Величина уставки минимального давления масла ЭА, во время работы ЭА*
	0.5
	3.0
	1.0
	
	кг∙c /см2

	32. 
	Задержка выдачи аварии давления масла
	0
	20
	2
	
	с

	33. 
	Величина уставки максимального значения температуры ОЖ во время работы ЭА*
	90.0
	120.0
	98.0
	
	ºС

	34. 
	Задержка выдачи аварии температуры ОЖ
	0
	20
	10
	
	с

	35. 
	Величина уставки минимального напряжения аккумуляторной батареи
	10.0
	30.0
	22.0
	
	В

	36. 
	Задержка выдачи аварии по снижению напряжения аккумуляторной батареи.
	0
	60
	10
	
	с

	37. 
	Величина уставки максимального напряжения аккумуляторной батареи
	20.0
	50.0
	32.0
	
	В

	38. 
	Задержка выдачи аварии по превышению напряжения аккумуляторной батареи.
	0
	5
	2
	
	с

	39. 
	Величина уровня топлива, меньше которого выдается авария уровня топлива*
	5
	20
	10
	
	%

	ПАРАМЕТРЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

	40. 
	Время опережения включения при синхронизации
	0
	500
	300
	
	мс

	41. 
	Допустимая разность напряжений при синхронизации
	5
	70
	10
	
	В

	42. 
	Допустимая разность частот при синхронизации
	0.1
	1.5
	0.2
	
	Гц


* - параметры отмеченные звездочкой могут быть установлены в состояние “НЕ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ” и аварии по ним возникать не будут;

** - соответствует номинальной мощности генератора

9
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. В случае если произошел внезапный останов агрегата, необходимо:
· Проверить уровень топлива в баке, убедиться, что это не причина остановки;

· Если МКУ включен (индикатор что-либо отображает, переключатель работает) 

Проверить показания МКУ в следующих положениях галетника:

11, 12, 1 – напряжения;
6, 7, 8 – токи;
4 – давление;
5 – температура;
10 – частота.
Найти значение, отображаемое в мигающем режиме. Значение параметра отображаемого в мигающем режиме – это и есть причина аварийной остановки.
Относительно полученной информации сделать вывод и попытаться устранить причину.

· При потухшем МКУ (индикатор ничего не отображает и переключение галетника не помогает) проверить есть ли напряжение питания на МКУ. Для этого нужно открыть лицевую панель щита и с помощью мультиметра убедиться, что присутствует постоянное напряжение на контактах МКУ 25 и 26. Напряжение должно быть в диапазоне 18-28 В. 
Если напряжение в норме, а МКУ не работает, то нужно связаться с разработчиками и передать  максимально полноценную информацию по телефонам указанными на стр.16 этого руководства.
2.
Как проверить наработку агрегата:
Установить переключатель в положение 9. Нажать и удерживать клавишу «СБРОС» в течение 2-3 секунд. Число, отображаемые на индикаторе должно измениться и отобразится значение наработки агрегата.
Наработку можно посмотреть и при запущенном и при незапущенном агрегате. 
При отключении питания МКУ значение наработки сохраняется.
Мигающее сообщение «ЗАП.» обозначает, что сейчас происходит процесс запуска ЭА








Мигающее сообщение «ПРОГ.» обозначает, что сейчас происходит процесс прогрев двигателя








Немигающее сообщение «ЗАПР.» обозначает, что в данный момент запуск агрегата запрещен








Мигающее сообщение «  ОС  » обозначает, 


что сейчас идет процесс охлаждения агрегата 


на холостом ходу





Мигающее сообщение «СtОП» обозначает, что сейчас происходит процесс останова ЭА














Немигающее сообщение «СtОП» обозначает, что агрегат нельзя остановить, потому что он не запущен





Мигающее сообщение «А.ОСt.» обозначает процесс выполнения аварийного останова ЭА








Немигающее сообщение «ОБР.t» - зафиксирован обрыв цепи датчика, но идет выдержка по времени. Мигающее сообщение «ОБР.t» - зафиксирована авария по обрыву цепи датчика температуры.














Немигающее сообщение «ОБР.d» - зафиксирован обрыв цепи датчика, но идет выдержка по времени. Мигающее сообщение «ОБР.d» - зафиксирована авария по обрыву цепи датчика давления.




















Немигающее сообщение «ОБР.У» - зафиксирован обрыв цепи датчика, но идет выдержка по времени. Мигающее сообщение «ОБР.У» - зафиксирована авария по обрыву цепи датчика уровня.





























PAGE  
20

